УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 02 июля 2014г. № 591-па

Схема

водоснабжения  и водоотведения Партизанского городского округа

на 2014-2028 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I | Проектная часть | 5 |
| 1 | Исходные данные и положения | 5 |
| 1.1 | Основание для разработки. Исходные данные и документы | 5 |
| 1.2 | Характеристика района | 8 |
| 1.2.1 | Климат | 8 |
| 1.2.2 | Геоморфологическая характеристика | 9 |
| 1.2.3 | Геолого-тектоническая характеристика | 9 |
| 1.2.4 | Гидрогеологические условия | 9 |
| 2 | Существующее положение | 10 |
| 2.1 | Современное состояние системы водоснабжения | 10 |
| 2.1.1 | Схема водоснабжения от водозабора «Авангард» | 16 |
| 2.1.2 | Водозабор «Углекаменск» | 16 |
| 2.1.3 | Водозабор «Южный» | 16 |
| 2.1.4 | Водозабор «Северный» | 17 |
| 2.1.5 | Качество воды | 18 |
| 2.1.6 | Магистральные и разводящие сети | 26 |
| 2.1.7 | Современное состояние канализации | 27 |
| 3 | Принципиальные решения по развитию и реконструкции системы водоснабжения | 33 |
| 3.1 | Общая часть | 33 |
| 3.2 | Расчетные сроки развития системы водоснабжения | 33 |
| 3.3 | Объекты водоснабжения | 33 |
| 3.4 | Расчетные расходы воды. Требуемые объемы. | 36 |
| 3.4.1 | Расходы воды на нужды жилой, общественной застройки, поливки и местной промышленности. | 43 |
| 3.4.2 | Расчет расхода воды на тушение пожаров выполнен для расчетной продолжительности пожара 3 часа | 45 |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения | 48 |
| 4.1 | Система водоснабжения | 50 |
| 4.2 | Система водоотведения | 51 |
|  | Материалы, используемые для разработки схемы |  |
| 1 | Техническое задание на выполнение работ |  |
| 2 | Свидетельство №3 об оценке состояния измерений в лаборатории от 8 апреля 2011г. |  |
| 3 | Технический паспорт на здания Водорзабора с резервуаром насосной станции с. Углекаменск |  |
| 4 | Технический паспорт на здания насосной станции I подъема в г. Партизанске - Южный |  |
| 5 | Протокол лабораторных испытаний №4 - №12 |  |
| 6 | Техническое заключение по результатам обследования технического состояния очистныхсооружений биологической очистки проектной производительностью 25000 м3/сут. в г. Партизанск, Приморского края |  |
| 7 | Схема 1 подъема |  |
| 8 | Расчетные расходы воды. Требуемые объемы. |  |
| 9 | Схема очистных сооружений с. Авангард |  |
| 10 | Сведения о насосных агрегатах по водозаборам |  |
| 11 | Технический паспорт на станцию биологической очистки по ул. Зарудничная г. Партизанск |  |
| II | Графическая часть |  |
| 1 | Наружные сети водоснабжения |  |
| 2 | Наружные сети водоотведения |  |

I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основания для разработки. Исходные данные и документы.

Муниципальный контракт, справки.

В данной работе на стадии генеральной схемы решены вопросы:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем бесперебойного  и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности  путем экономного потребления воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- соблюдение баланса экономических интересов  организаций коммунального комплекса и потребителей;

- обеспечение  доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет  повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласование схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

При разработке генеральной схемы использовались следующие исходные данные и материалы:

- генеральная схема Партизанского городского округа;

- технический паспорт на водопроводную сеть по ул. Центральной, Щорса, Нагорной г. Партизанск;

- технический паспорт на водопроводную сеть по ул.Садовая № 22                  г. Партизанск;

- технический паспорт на водопроводную сеть по ул. Кутузова №№ 44-54 г. Партизанск;

- технический паспорт на водопроводную сеть по улице Вахрушева, Чапаева, Разгонова, Щорса г. Партизанск;

- инвентаризационный план водопроводной сети в районе бывшей шахты «Нагорная» в г.Партизанск;

- инвентаризационный план водопроводной сети с 1 на 2 подъем;

- инвентаризационный план водопроводной сети с подъема по городу до резервуара в районе бывшей шахты « Центральная» г. Партизанск;

- инвентаризационный план водопроводной сети с 3 до 4 подъема с отводами в г. Партизанск;

- инвентаризационный план водопроводной сети от северного водозабора в районе шахты «Центральная» район ЦОФА;

- технический паспорт на здания насосной станции в г. Партизанск;

- технический паспорт на водопроводную сеть микрорайона                             «Янтарный»;

- инвентаризационный план водопроводной сети со 2 подъема до                                     г. Партизанск;

- план на водопроводную сеть от водокачки Малые Мельники до бывшей шахты «Авангард» с. Авангард;

- инвентаризационный план водопроводной сети в районе                                ул. Калинина, Трудовая, парк, с. Углекаменск;

- инвентаризационный план водопроводной сети от водозабора до улицы Советской в с. Углекаменск (по ул. Матросова, Колхозной, Ушакова, п/у Больничный);

- инвентаризационный план водопроводной сети по ул. Клубной, Строителей, Фадеева от водозабора в с. Углекаменске;

- инвентаризационный план водопроводной сети от резервуара бывшей шахты « Северная»  до  бывшей швейной фабрики в с. Углекаменск;

- план водопроводной сети в р-не ул.Советской, Арсеньева, Дубовой, Горняцкой, Молодежной с. Углекаменск;

- план водопроводной сети от подъема на р.Белой до улицы Кирова, и по ул. Комбинатовской. с. Авангард;

- план водопроводной сети по ул. Кирова до  бывшей шахты «Авангард» с. Авангард;

- план водопроводной сети по ул. Кирова до бывшей  шахты № 35    с.Авангард;

- план водопроводной сети по улицам Короткой, Невского, Онежской, в районе бывшей  шахты «Центральная»;

- план водопроводной сети по улицам Некрасова, Чернышевского, 25-го Октября, район бывшей  шахты «Центральная»;

- план водопроводной сети по улицам Кутузова, Донецкая, Шурфовая, Суворова, Чехова, район бывшей  шахты «Центральная»;

- план водопроводной сети к дому № 15 по улице Центральной в                      г. Партизанск;

- технический паспорт водозабор с резервуаром насосной станции                    с. Углекаменск;

- технический паспорт на станцию биологической очистки                                       ул. Зарудничная г. Партизанск

- документация на объект - строительство первой очереди «Питьевой водопровод с водозаборными колонками в селе Авангард взамен загрязненных шахтными водами питьевых частных колодцев»;

- инвентаризационный план канализационной сети в районе центра города по улице Ленинской, Больничной, Садовой г. Партизанск;

- технический паспорт на канализационную сеть по улице Кутузова,                  г.  Партизанск;

- инвентаризационный план канализационной сети по улице Украинской, Калинина, п/у Больничный  в с.Углекаменск;

- инвентаризационный план канализационной сети по улице Ленинской, г. Партизанск;

- инвентаризационный план канализационной сети в районе шахты «Нагорная», ул.Партизанская, ул.Смена;

- инвентаризационный план канализационной сети в районе шахты «Нагорная» по ул.Лермонтова, ул.Тургенева;

- инвентаризационный план канализационной сети в районе центра города по улице Ленинской, улице С.Замараева, г. Партизанск;

- технический паспорт на канализационную сеть по ул.Садовая, 22                 г. Партизанск;

- технический паспорт на канализационную сеть по улице Абрикосовой города Партизанск;

- инвентаризационный план канализационной сети по улице Дальней, Партизанская, города Партизанск;

- инвентаризационный план канализационной сети по улице Ленинской;

- технический паспорт на канализационную сеть по улице Коренного, Щорса, Центральная;

- технический паспорт на очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков;

- инвентаризационный план канализационной сети по улице 50 ВЛКСМ города Партизанск;

- проект канализационного коллектора дома интерната для ветеранов труда в городе Партизанск;

- проект реконструкции канализационного коллектора от центра города до КОС в городе Партизанск.

  - Характеристика района.

Партизанский городской округ расположен на Дальнем Востоке, в 172 км восточнее г. Владивостока. Территория городского округа граничит с районами: с севера - Анучинским, с востока и юга - Партизанским, с запада - Шкотовским. Протяжённость границ - 186,2 км.

1.2.1 Климат

Муссонный с тёплым влажным летом и холодной малоснежной зимой. Самый тёплый месяц - август, средняя температура которого +20, максимальная 36,6 градусов. Самый холодный месяц - январь, средняя температура -14, максимальная -29,9. Климат благоприятен для развития сельского хозяйства, садоводства, животноводства, земледелия и для жизнедеятельности людей. Почвы преобладают бурые лесные. Возможности для развития сельского хозяйства имеются.

1.2.2 Геоморфологическая характеристика

В геоморфологическом отношении территория городского округа характеризуется типичным для Приморья расчленением горного рельефа и представляет собой систему гор, речных долин и межгорных котловин.  Горные хребты и их отроги, вулканические плато, увалы занимают около 80% территории. Средняя высота над уровнем моря около 500 м. Высшая точка края - гора Аник, высота 1933 м. Сопки, окружающие территорию города в большинстве случаев не превышают высоту 250 метров, а только отдельные из них достигают 400-500 метров. В непосредственной близости от города расположены горные хребты Макаровский и Алексеевский, высотой 1334 метров. Пересечённый рельеф усложняет планировку и застройку города.

1.2.3 Геолого-тектоническая характеристика

В геолого-тектоническом отношении  Партизанский городской округ  расположен в сейсмически активной зоне. Землетрясение в 7 баллов было зарегистрировано 18 сентября 1933 года.

1.2.4 Гидрологические условия

Вблизи города течёт река Партизанская – источник водоснабжения города и посёлков. Значительные запасы подземных вод обнаружены в посёлке Лозовый. По состоянию на 1997 год источник питьевой воды в окрестностях г. Партизанск характеризовался как загрязнённый. В течение долгих десятилетий шахты и обогатительная фабрика сбрасывали в бассейн реки Партизанской стоки, содержащие ионы железа, меди, фенола. Имеются очистные сооружения города. Основная водная артерия – река Партизанская. Она принимает многочисленные потоки, из которых наиболее крупными являются реки: Тигровая, Мельники, Постышевка и ряд более мелких водотоков. В период обильного выпадения осадков реки становятся полноводными и часто выходят из берегов, уровень поднимается, со склонов сопок бегут бурные ручьи, смывающие посевы и дающие начало образования промоин и оврагов. Воды реки Партизанской используются для водоснабжения населения и предприятий города.

II.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

2.1 Современное состояние системы водоснабжения

В Партизанском городском округе в настоящее время действуют три организации, осуществляющие водоснабжение населения – ООО «Теплосетевая компания», Партизанский участок водоснабжения ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» («ДГК») и Партизанский участок Дирекции тепловодоснабжения и водоотведения ОАО «Российские железные дороги». Система водоснабжения подведомственная ООО «Теплосетевая компания» разбита на 5 локальных зон, каждая из которых имеет свой водозабор с насосными станциями,  обеспечивающими  подачу воды по микрорайонам города, в том числе:

- водозабор «Южный» - (производительность 30,0тыс. м3/сут.) обеспечивает водоснабжение центральной части города через насосные станции 1-го, 2-го, 3-го, 4-го подъемов,  (фактический объем подачи воды составляет  3,6 тыс. м3 в сутки.).

- водозабор «Северный» - подземный водозабор, с насосной станцией (производительность 3 тыс. м3) обеспечивающей  локальное водоснабжение микрорайона бывшей шахты «Нагорная». Фактический объем подачи воды 420 м3 в сутки.

- водозабор «Углекаменск» – Поверхностный водозабор расположенный на реке  Партизанская, с насосной станцией обеспечивающей локальное водоснабжение села Углекаменск и прилегающего села Казанка. Производительность 3 тыс. м3/сутки, фактический объем  направленной в разводящую сеть воды составляет 520,0 м3 в сутки.

- водозабор «Мельниковский»  на реке Мельники - подземный водозабор, производит подачу воды в населенный пункт с. Авангард в объеме  360,0м3 в сутки при производительности 3,0 тыс. м3/сутки.

- водозабор «Авангардовский» на реке Белая – подземный водозабор, с насосной станцией, является резервным источником водоснабжения села Авангард.

В технологической схеме водоснабжения города имеется небольшой водозабор с насосной станцией микрорайона шахты №1 (производительностью 1,7 тыс. м3 в сутки) покрывающий недостаток воды поступающей из общей городской сети, в пиковые часы водопотребления. Фактическая подача воды по разводящей сети 300,0 м3/сут.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 218,5 км. В связи с особенностями рельефа города (расположение отдельных микрорайонов города на различных высотных отметках рельефа составляет от 50 м до 250 м) для  нормального обеспечения водоснабжения с поддержанием необходимого давления воды  действует 10 насосных станций.

Основная часть водопровода принята в эксплуатацию в период с 1938 по 1990 годы. Более трех четвертей водопроводной сети (166,1 км) или 76% выработали положенный им нормативный срок, что вызывает постоянный рост утечек и требует капитального ремонта и замены трубопроводов. За 2013 год было устранено 173 утечки.

В 2012- 2013 годах был произведен капитальный ремонт:

1) Сетей водоснабжения от водозабора до ул.Красноармейская 64;

2) Сетей водоснабжения к жилым домам по ул.Тепличная,                                  ул. Олимпийская микрорайона Лазурный;

3) Сетей водоснабжения детских садов МБДОУ №7 ул. Владивостокская 12, МБДОУ №20 ул.Смены 22, МБДОУ №22 пер.Промышленный 10б, МБДОУ №12 ул.Аэродромная 2.

4) Сетей водоснабжения жилых домов № 13, 17а, 19а по                                         ул. Мирошниченко.

5) Сетей водоотведения жилых домов на улицах Пушкинская  № 58   и

П. Кашина № 6.

6)Сетей водоснабжения по ул. Кутузова, ул.Суворова, ул Партизанская, ул. Дунайская, ул.Вахрушева, пер. Октябрьский, сети от 3-го до 4- го подъема, всего 9,3 км.

ООО «Теплосетевая компания», оказывающая услуги в сфере водоснабжения потребителям Партизанского городского округа, в 2013 году поднято воды в объеме 1761,8 тыс. куб. м,

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды в 2013 году составила 13376,0 тыс. куб.м., из них реализовано потребителям 1061,64 тыс. куб. м, в том числе:

- населению – 902,2 тыс. куб. м/год;

- бюджетным организациям, соцкультбыту – 56,6 тыс. куб. м/год;

- прочим потребителям – 102,6 тыс. куб. м/год.

Утечки (потери) и неучтенный расход воды в водопроводных сетях составили 385,8 тыс. куб. м/год. Уровень потерь к объему поданной в сеть воды – 21,9%.

СП «Партизанская ГРЭС» филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК».

Водозабор «Лозовый» введен в эксплуатацию с 1954 года. В настоящее время водозабор состоит из двух разобщенных дренажных сооружений, расположенных под дном двух бассейнов-накопителей:

- Северный бассейн – накопитель (водохранилище № 1) шириной от 20 м до 50 м., длинной 220 м. В верхней (по течению реки), западной части водохранилище соединено с руслом р. Ворошиловки. Из водосбросных сооружений по трубе вода самотеком поступает в приемный колодец № 1. Из колодца вода насосами, расположенными в здании, перекачивается напрямую в водопроводные распределительные сети.

- Водохранилище № 2, имеет размеры от 20 до 42 м., длиной 80 м. Глубина воды  составляет 0,5-1,5 м. От нижнего смотрового колодца дрены до приемного колодца № 2 проложен напорный водовод.

В обычное время дренаж № 2 не используется. Водозабор начинается только в зимнее время, когда не хватает воды в дрене № 1. Для этой цели водоприемные колодцы соединены трубой перелива диаметром 80 мм.

Производительность водозабора 3,52 тыс. м3/сутки. Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 1,124 тыс. м3/сут., в т.ч.:

- населению 0,389  тыс. м3/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям 0,366 тыс. м3/сут.;

- утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях 0,369 тыс. м3/сут.

Протяженность  водопроводных сетей составляет 15,436 км, износ составляет 75,68 %, или 11,681 км.

Партизанский участок Дирекции по тепловодоснабжению и водоотведению ОАО «Российские железные дороги»

Водоснабжение осуществляется от:

- водозабора ст. Партизанск введен в эксплуатацию в 1937- 1944  (часть объектов комплекса в 1937 г., часть объектов комплекса в 1944 г.)

Участок водозабора находится в черте города Партизанск на ст. Партизанск. Водоснабжение потребителей осуществляется от галерейного водозабора на р. Постышевка без проведения очистки. Оборудование для обеззараживания воды отсутствует, обеззараживание производится дежурными машинистами железнодорожного водоснабжения посредством применения раствора гипохлорита натрия марки А (ГХН), ГОСТ 11086-76; ТУ 6-01-29-93 – NaOCL относится к реагентам-дезинфектантам и применяется для окисления и обеззараживания питьевой воды. Плотность раствора при 20 °С – 1,27 г/см3.Слабощелочной раствор довольно устойчив. Дезинфицирующее действие ГХН основано на том, что при растворении в воде он точно так же, как хлор образует хлорноватистую кислоту, которая оказывает непосредственное окисляющее и дезинфицирующее действие. При введении гипохлорита натрия в воду образуются хлорноватистая и соляная кислоты по реакции: NaCLO+H2O=HCLO+NaOH; HCLO=CLO-+H+ Реакция является равновесной, и образование хлорноватистой кислоты зависит от величины рН и температуры воды. Гипохлорит натрия обеспечивает эффективную дезинфекцию против всех известных патогенных (болезнетворных) бактерий, вирусов, грибковых инфекций и простейших. Гипохлорит натрия не горюч и не взрывоопасен. Гипохлорит натрия хранят в специальных полиэтиленовых, гуммированных или покрытых коррозийнно-стойкими материалами емкостях, защищённых от солнечного света, в закрытых складских неотапливаемых или мало отапливаемых помещениях. Помещения для хранения и применения гипохлорита натрия должны быть оборудованы принудительной и приточно-вытяжной вентиляцией. Емкостное оборудование должно быть герметичным. Индивидуальная защита персонала должна осуществляться с применением специальной одежды и индивидуальных средств защиты: противогазов, перчаток, защитных очков, резиновых сапог, фартуков из прорезиненной ткани. Сточные воды, содержащие гипохлорит натрия нейтрализуются раствором сульфита натрия до сброса в канализацию.

Электроуровнемер отсутствует, поэтому уровень подземных вод не измеряется.

Водозабор предназначен для питьевого, хозяйственно-бытового, производственного водоснабжения железнодорожной станции Партизанск.

Целевое назначение водозабора – обеспечение технологического процесса функционирования ст. Партизанск, населения и прочих потребителей

Режим работы водозабора круглогодичный, ежедневный.

С водозаборных дрен (2 шт.) через береговой колодец вода поступает в приёмные колодцы №1 и №2, затем через всасывающие линии на сетевые насосы насосной станции первого подъёма, после этого в напорно-разводящую линию и промежуточные резервуары – 2 шт. по 150 м3. После резервуаров сетевыми насосами насосной станции 2-го подъёма подается в напорно-разводящую линию водопровода и в нагорные резервуары.

Потребителям вода подается с насосной станции 1-го подъема, промежуточных и нагорных резервуаров;

- водозабор ст. Тигровый введён в действие в 1954 г.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,363 тыс. м3/сут., в т.ч.:

- населению - 0,278 тыс. м3/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям - 0,085 тыс. м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей: ст. Партизанск - 33,36 км., ст. Тигровый- 3,86 км. Износ водопроводных сетей составляет 99%

Водозаборные сооружения: Галерейный водозабор, насосные станции-резервуары для воды, магистральные сети водоснабжения

Потребителей:

- объектов железной дороги всего – 31 (со счетчиками – 11);

- прочих потребителей (организаций, ИП, ЧП)  всего – 41 (со счетчиками – 36).

Таблица 1

Характеристика водопроводной сети

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 62,5 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 64,3 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 74 | 72 | 71 | 70 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 74,4 | 72,4 | 72,4 | 70,3 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | км | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,2 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | % | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 74,3 |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 218,5 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 166,1 | 164,1 | 162,1 | 148,7 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 76,0 | 75,1 | 74,5 | 68 |

Описание детального потребления воды:

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2013 г. являются:

население - 84,2 %;

бюджетные организации, соцкультбыт – 7,7 %;

прочие потребители - 8,1 %;

расход воды на очистные сооружения – 22,0%;

нужды внутрицеховой оборот - ______%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 32,8 % от общего подъема воды.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосетевая компания» имеет три подземных водозабора галерейного типа: «Мельниковский» «Авангардовский», «Северный».

2.1.1 Водозабор «Авангардовский»

Водозабор «Авангардовский» на р. Мельники  - подземный водозабор,  с насосной станцией является резервным источником водоснабжения села Авангард, построен в 1952году. Водозабор галерейного типа, состоит из горизонтальных дрен общей длиной 201м, напорного водовода, смолтровых колодцев высотой 3-3,5 м, насосной станции и хлораторной. Дрена уложена на глубине 1-3 м и расположена вдоль русла реки 130п.м.,дла дрены уложенной поперек русла реки 80м.диаметром 700м. Обе дрены соединены Вода из дрен поступает по самотечному водоводу в водопроводный колодец.

2.1.2. Водозабор «Мельниковский»

Водозабор с.Авангард на р. Мельники – подземный водозабор, построен в 1975году, производит подачу воды в село Авангард в объеме 400,0 м3 в сутки при производительности 3,0 тыс.м3в сутки, Водозабор галерейного типа, состоит из горизонтальных дрен, смотровых колодцев, приемного колодца и насосной станции. Подъем и транспортировка воды осуществляется резервными насосами, производительностью 60 м3 час, напор 132м,Водоочистных сооружений не имеет, вода поступает по напорному водоводу диаметром 200мм в разводящую сеть после предварительного обеззараживания раствором гипохлорида натрия.

2.1.3 Водозабор «Углекаменск»

Водозабор с.Углекаменск – поверхностный водозабор расположенный на реке  Партизанская, с насосной станцией обеспечивающей локальное водоснабжение с.Углекаменск и прилегающего с.Казанка. Производительность 3 т.м3/сутки, фактический объем  направленной в разводящую сеть воды составляет 710 м3 в сутки. Подъем  и  транспортировка воды осуществляется насосами: рабочий ЦНС 105/98 № 3, резервный ЦСН 105/147 № 39, мощностью  по 105 кВт.  Обеззараживание воды ведется раствором  гипохлорита натрия  на насосной станции.

2.1.4 Водозабор «Южный»

Построенная станция водоподготовки на водозаборе «Южном» не введена в эксплуатацию, на нее отсутствует ИРД и ПД. Водозабор «Южный» состоит из 4-х подъемов:

- Первичный подъем воды осуществляется насосами 8НДВ производительностью 500 м3/ч мощность двигателя - 75 кВт, 1Д630/90 производительностью 630 м3/ч мощность двигателя – 75 кВт, 1Д 1250/63а УХЛ 3.1производительностью 1100 м3/ч мощность двигателя – 75 кВт, Д90 производительностью 792 м3/ч мощность двигателя – 132 кВт. Также на станции первого подъема расположен насос Д320/50, но его эксплуатация прекращена в связи со 100% износом.

- На втором подъеме установлен новый насос ЦН 300/180 производительностью 450 м3/ч мощность двигателя – 250 кВт,  подача воды осуществляется четырьмя насосами, двумя насосами  NВ 65315/295 производительностью 166,9 м3 час мощность двигателя 75квт, а также двумя насосами NВ 65315/308 и NВ 65315/300 производительностью 181,9 82,9 м3 час мощность двигателей 90 и 45 квт.

- Станция третьего подъема обслуживается двумя насосами ЦНС 180/85 производительностью 180 м3/ч мощность двигателей –75кВт, и насосом ЦНСГ 38/110 производительностью 38 м3/ч мощность двигателя – 30 кВт.(подача воды на резервуар по ул. Савицкого), насос ЦНС 60/99, производительностью 60м3/час- резервный.

- Станция четвертого подъема обслуживается насосами ЦНС 180/85 производительностью 180 м3/ч мощность двигателя 75 кВт и ЦНС 105/98 производительностью 105 м3/ч мощность двигателя – 45 кВт.

    - Водозабор «Северный»

Водозабор «Северный»  - подземный водозабор, расположенный в долине р. Постышевка на правом борту с насосной станцией (производительность 3,0 тыс.м3 ) обеспечивающий  локальное водоснабжение микрорайона бывшей шахты «Нагорная». Водозабор  «Северный», построенный  в 1936году, галерейного типа, состоит из двухлучевой дрены, протяженностью 275 м. и собранный из железобетонных труб диаметром 600мм, напорного водовода, 5-ти смотровых колодцев,2-х водоприемных колодцев, насосной станции и хлораторной. Дрена заглублена на 3-5 м и уложена поререк долины реки под углом 80градусов, одним концом непосредственно подходит к бровке берега. Фактический объем подачи воды 420 м3 в сутки.  На водозаборе установлено два насоса ЦНС 105/196 и ЦНС 105/147, с мощностью двигателей 110 кВт. и 75 кВт., объем подачи воды 105 м3/ч. и 105 м3/ч, напором  196 м. и 147 м., 2001 и  2009 гг. выпуска. Обеззараживание воды ведется раствором  гипохлорита натрия на насосной станции.

2.1.5 Качество воды

Для контроля качества подаваемой питьевой воды потребителю на предприятии существует лаборатория. Лаборатория  ведет контроль качества подаваемой воды с водозаборов и в разводящей сети.

Лаборатория выполняет бактериологический анализ: кишечная палочка и производит химическое исследование воды по следующим  элементам: привкус, запах, мутность, цветность, Т, водопроводный показатель, сульфаты, нитриты,  нитраты, ионы аммония,  хлориды, железо общее, жесткость, сухой остаток, окисляемость, взвешенные вещества, БПК – 5.

Лаборатория аттестована и осуществляет анализ питьевой воды и сточных вод по всем  вышеуказанным водозаборам. Оборудование для проведения анализов  ежегодно проходит поверку, но имеет большой срок эксплуатации, в соответствие с чем требуется замена оборудования на более современное.

Качество воды отвечает нормам питьевой воды. За период эксплуатации изменения химического состава воды не произошло.

2.1.6  Современное состояние канализации

Обеспечение населения и предприятий городского округа услугами  водоотведения занимается ООО «Теплосетевая компания»

Основные технологические показатели сетей водоотведения:

Протяженность канализационных сетей - 100,4км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы - 35,2 км;

- уличная канализационная сеть -  35,1км;

- внутридворовая сеть – 30,1км.

Канализационные насосные станции - 8 шт.

Установленная проектная SUM Q КНС = 12,0 тыс. куб. м/сут.

Очистные сооружения Q = 29,36тыс. куб. м/сут.:

КОС – 2,  Q = 27,7 тыс. куб. м.

Проблемные характеристики сетей водоотведения:

-    износ сетей составляет до 76,5 %;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению 80 %;

-   отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

-  износ основных сооружений и оборудования до 60%;

-  возможна низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

-  использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Таблица 2

Характеристика сетей водоотведения

| N | Показатели | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 26,5 | 27 | 27 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 75,3 | 76,7 | 76,7 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 26,3 | 26,5 | 26,5 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 74,9 | 75,5 | 75,5 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 22,5 | 23,3 | 23,3 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % | 74,7 | 77,4 | 77,4 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 75,3 | 76,8 | 76,8 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 75,0 | 76,5 | 76,5 |

Таблица 3

Основные показатели системы водоотведения

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. куб.м./ год | 911,5 | 937,5 | 958 | 902,2 | 1006,2 |
| 2 | Внутрицеховой оборот | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации | тыс. куб.м./ год | 911,5 | 937,5 | 958,0 | 902,2 | 1006,2 |
| 3.1 | Население | тыс. куб.м./ год | 739,1 | 766,3 | 789,6 | 748,6 | 856,4 |
| 3.2 | Бюджетные организации | тыс. куб.м./ год | 80,9 | 84,9 | 89,4 | 65,5 | 75,3 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. куб.м./ год | 91,5 | 86,3 | 79,0 | 80,3 | 80,1 |
| 4 | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. куб.м./ год | 37,3 | 38,8 | 39,3 | 38,3 | 39,2 |

Из-за удаленности жилых районов и гористой местности город имеет 8 локальных систем водоотведения:  в том числе  6 очистных сооружений и 4 канализационные перекачивающие станции.

1) В центральной части города (КОС – 135 км ) с очистными сооружениями биологической очистки производительностью 25 тыс.м3/сутки ( факт 1,6 т.м3/с.) и двумя  насосными станциями перекачки стоков. Для перекачки стоков  задействованы два насоса  СД 800 и СД 250 мощностью 160 квт. и 37 квт.

Технологический процесс:

1. Приемная камера.

2. Решетки – дробилки.

3. Песколовки.

4. Первичные отстойники.

5.Аэротенки.

6. Вторичные отстойники.

7. Иловые площадки.

8 Доочистка на песчаных фильтрах.

9.Обеззараживание хлором в контактном резервуаре.

10. Сброс в ручей.

Строительство городских очистных сооружений  производилось в  90 –х годах прошлого века и рассчитывались на прием сточных вод работающих шахт и предприятий действующих на тот период в городе. Но в связи с закрытием основного количества  предприятий, снизился и объем стоков поступающих в городскую  систему канализации  в 15 раз.

В данный момент  на  КОС -135 действует технология  механической   очистки сточных вод.

2) Район шахты № 1 с очистными сооружениями биологической очистки, мощностью 200 мз/сутки, фактически 61м3/сут.

Технологический процесс:

1. Приемная камера.

2. Отстойники – аэротенки.

3. Вторичные отстойники.

4. Иловые площадки.

5. Контактный резервуар, хлорирование.

6. Выпуск в ручей.

3) Село Авангард включает очистные сооружения механической  очистки производительностью 620 м3/сутки фактически 112 м3/сут.

Технологический процесс:

1. Отстойники

2. Хлорирование

3 Выпуск в реку.

4) Село Углекаменск  включает очистные сооружения механической очистки производительностью 740 м3/сутки фактически 134 м3/сут..

Технологический  процесс:

1.Отстойники.

2 Хлорирование

5) Район п.Лозовый  с очистными сооружениями биологической очистки, производительностью  2,7 тыс.м3/сутки ( фактически 580 м3/сут.) и перекачивающей насосной станцией;

Технологический процесс:

1. Приемная камера.

2. Песколовки.

3. Блок емкостей двухступенчатой биологической очистки.

4. Иловые площадки.

5. Хлорирование.

6. Выпуск  в реку.

6) Район с. Янтарный – фактическое поступление  стоков в коллектор городских очистных сооружений  7м3сут.

7) Район ЦОФ-  стоки поступают в коллектор городских очистных сооружений  в количестве  118 м3/сут.

8) Район зверосовхоза Тигровый с сооружениями механической очистки производительностью    200.мз/сутки фактически 36 м3/сут.

Технологический процесс:

1.Отстойники.

2.Хлорирование.

3. Сброс в ручей.

Таблица 4

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование | Марка насоса | Место Расположен. | Подача м3/ч | Напор, м | КПД % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосная станция ул.Центральная | СМ - 100 |  | 50,0 | 20 | 40 |
| 2. | Насосная станция с.Углекаменское | Самотеком |  |  |  |  |
| 3. | Насосная станция «Герцена» | Самотеком |  |  |  |  |
| 4 | Насосная станция «Лазурный» | Самотеком |  |  |  |  |

Таблица 5

Характеристика оборудования очистных сооружений

| № п/п | Место расположения | Наименование сооружений | тип | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор, м | Производительность, м3/ч | КПД, % |
| 1. | КОС 135 км | Насос Насос Насос | СД-250 СД-250 СД - 800 | 22,5 22,5 | 250 250 800 | 9 9 |
| 2. | КОС п. Лозовый | Насос Насос | СД– 250 СД - 160 | 22,5 45 | 250 160 | 9 28 |
| 3. | ОС Горизонт | самотеком |  |  |  |  |
| 4. | ОС Тигровый | самотеком |  |  |  |  |
| 5 | ОС с.Авангард | самотеком |  |  |  |  |
| 6. | ОС с.Углекаменск | самотеком |  |  |  |  |

Для контроля качества  сброса сточных вод, на предприятии существует  лаборатория.

Лаборатория городских  канализационных очистных сооружений – ведет контроль за работой очистных сооружений и контроль сброса сточных вод и определяет анализы:  прозрачность, Т, рН, цвет, запах, окисляемость, растворимый кислород, БПК -5, азот аммонийный, нитриты, нитраты, хлориды, фосфаты, сухой остаток, взвешенные вещества, железо, нефтепродукты, фенолы.

Лаборатория по сточным водам ведет подготовительную работу по  аттестации. Оборудование для проведения анализов  ежегодно проходит поверку, но имеет большой срок эксплуатации, в соответствии с чем   требуется замена оборудования на более современное.

Общая протяженность канализационных сетей составляют 100,4 км.  Основная  часть коллекторов и систем водоотведения введены в действие в 50-60 годах прошлого века, имеют большой процент износа или 76,8% к общей длине сетей, что приводит  к частым засорами затрудняет их нормальную эксплуатацию. Требуется восстановление коллектора диаметром 600 мм. и длинной 600м  расположенного в р.Черная, на 2012-2014 годы  работы  включены  в разработанную Инвестиционную программу.

| Наименование отчитывающейся организации | ООО «Теплосетевая компания» село |
| --- | --- |
| Код формы по ОКУД | Код |
|  | отчитывающейся организации по ОКПО | тип поселения: в городах и поселках городского типа - 1; в сельской местности - 2 |  |
| О609235 | 77426904 | 2 |  |
| Раздел I. Наличие канализационных сооружений |
| Показатели | № п/п | Ед. изм. | Код по ОКЕИ | Факт на конец года |
| Число канализаций и отдельных канализационных сетей | 01 | ед | 642 |  |
| из них: число отдельных канализационных сетей | 02 | ед | 642 | 2 |
| Из строки 01 число канализаций и отдельных канализационных сетей, находящихся: |  |  |  |  |
| в аренде | 03 | ед | 642 | 2 |
| в концессии | 04 | ед | 642 |  |
| Число канализационных насосных станций | 05 | ед | 642 | 1 |
| Установочная мощность канализационных насосных станций | 06 | тыс м3/сут | 599 | 3,4 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | 07 | тыс м3/сут | 599 | 1,36 |
| в том числе: сооружений механической очистки | 08 | тыс м3/сут | 599 | 1,36 |
| сооружения биологической очистки | 09 | тыс м3/сут | 599 |  |
| Мощность сооружений по обработке осадка | 10 | тыс м3/сут | 599 |  |
| Площадь иловых площадок | 11 | тыс м2 | 058 |  |
| Одиночное протяжение: главных коллекторов | 12 | км | 008 | 2 |
| в том числе нуждающихся в замене | 13 | км | 008 | 1,5 |
| уличной канализационной сети | 14 | км | 008 | 2 |
| в том числе нуждающейся в замене | 15 | км | 008 | 1,5 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 16 | км | 008 | 1,8 |
| в том числе нуждающейся в замене | 17 | км | 008 | 1,3 |
| Заменено канализационных сетей – всего | 18 | км | 008 | 0 |
| в том числе: главных коллекторов | 19 | км | 008 |  |
| уличной канализационной сети | 20 | км | 008 |  |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 21 | км | 008 |  |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей канализаций и канализационных сетей (балансовая и арендованная) | 22 | тыс. руб. | 384 | 3011 |
| Экономия от работ по модернизации | 23 | тыс. руб. | 384 |  |
| Раздел II. Работа канализаций |
| Показатели | № строки | Ед. изм. | Код по ОКЕИ |
| Пропущено сточных вод - всего | 24 | тыс м3 | 114 |
| в том числе: от населения | 25 | тыс м3 | 114 |
| от бюджето-финансируемых организаций | 26 | тыс м3 | 114 |
| от промышленных предприятий | 27 | тыс м3 | 114 |
| от прочих организаций | 28 | тыс м3 | 114 |
| от других канализаций или отдельных канализационных сетей | 29 | тыс м3 | 114 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | 30 | тыс м3 | 114 |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | 31 | тыс м3 | 114 |
| из нее: нормативно-очищенной | 32 | тыс м3 | 114 |
| недостаточно очищенной | 33 | тыс м3 | 114 |
| Прередано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | 34 | тыс м3 | 114 |
| Количество образованного лсадка (по сухому веществу) | 35 | тонн | 168 |
| Количество утилизированного осадка | 36 | тонн | 168 |
| Число аварий | 37 | ед | 642 |
| из них на канализационных сетях | 38 | ед | 642 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 39 | чел | 792 |

2.1.7 Магистральные и разводящие сети

Магистральные и разводящие сети

| № п/п | Участок | Длина в м. | Распред. сеть | Прочие устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь | чугун | сталь | чугун | Колодцы смотров | задвижка | гидранты | Водоразборные колодцы | диаметр | Год ввода | прочее |
| 1 | По улицам Короткой, Невского, Онежской в районе шахты «Центральная г. Партизанск | 486,2 | 1476 | 227,6 | 363,2 | 21 | 5 | 2 | 9 |  |  | Водопроводных вводов 6 |
|  | Водопровод от ВК5С улицы 25 октября на ВК1 на улицы Короткой, от ВК1 до ВК16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1939 |  |
|  | Водопровод между ВК1-ВК4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1954 |  |
|  | Водопровод от ВК 4 по улице Онежской |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 1954 |  |
|  | Водопровод по ул. Дзержинского до ВК19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1958 |  |
|  | Водопровод от ВК 4 на хлебозавод |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1954 |  |
|  | Водопровод между ВК5 и ВК5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1972 |  |
|  | Водопровод от ВК6 по улицы Онежской |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1954 |  |
|  | Водопровод по улицы Онежской |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1954 |  |
|  | Водопровод от ВК6 до ВК7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1954 |  |
|  | Водопровод по улицы Онежской до ВК9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1954 |  |
|  | Водопровод между ВК9-ВК-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1954 |  |
|  | Вводы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1940 |  |
| 2 | Водопроводная сеть к дому № 15 по улице Центральной г.Партизанск. | 518,6 |  |  |  | 8 |  | 2 | 1 |  |  | Водопроводных вводов 3 |
|  | Водопровод между ВК1-ВК6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1975 |  |
|  | Водопровод между ВК5-ВК9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1975 |  |
|  | Вводы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1975 |  |
| 3 | Водопроводная сеть по улице Кутузова 44-55 города Партизанск | 1222,0 | 1075,9 |  | 9 | 8 | 2 |  |  |  | Водопроводных вводов 7 |
|  | Водопроводная сеть К1 | 438,6 |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 1986 |  |
|  | Водопроводная сеть | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1986 |  |
|  | Водопроводная сеть К2-3 | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1987 |  |
|  | Водопроводная сеть К-3 Теплокамера | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1987 |  |
|  | Водопроводная сеть К3-6 | 292,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1988 |  |
|  | Водопроводная сеть К2-7 | 25,2 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1988 |  |
|  | Водопроводная сеть К7-9 | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1989 |  |
|  | Водопроводная сеть | 25,1 |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 1989 |  |
| 4 | Водопроводная сеть по улицам Лениниская, Ударная, Партизанская города Партизанск |  | 946,6 | 364,0 | 657,9 | 12 | 5 | 1 | 9 |  |  | Водопроводных вводов 3 |
|  | Водопровод от резервуаров в районе шахты Центральная по улицам Ленинской |  | 946,6 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1948 |  |
|  | Водопровод по улице Ударная | 273,6 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1970 |  |
|  | Водопровод по улице Партизанской | 657,9 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1958 |  |
|  | Вводы | 90,4 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1948 |  |
| 5 | Водопроводная сеть от северного водозабора в районе шахты Центральная р-он ЦОФА | 10,850 |  |  | 77 |  |  | 28 |  |  | Водопроводных вводов 1 |
|  |  | 3457 | 7393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоп-вод от северного водозабора доВК2 |  | 948,0 |  |  |  |  |  |  | 150 | 1938 |  |
|  | Водопровод от ВК2 ПОК9 | 66,65 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1938 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК9 по ВК№10 |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  | 150 | 1938 |  |
| 6 | Водопровод сеть от ВК10 по ВК13 |  | 392,0 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1958 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК11 по ВК14 | 136,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1958 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК14 по ВК35 |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1958 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК10,36 по ВК37 |  | 593 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1958 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК37 по ВК43 | 742 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1958 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК44 по ВК45 |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 150 | 1938 |  |
|  | Водопровод сеть от 45 по ВК53 |  | 569,4 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1970 |  |
|  | Водопровод сеть от 53 по ВК 55 | 149,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1970 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК45 по 58 |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  | 150 | 1938 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК59 по ВК60 | 165,5 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1938 |  |
|  | Водопроводная сеть от ВК60 ВК63 |  | 336,6 |  |  |  |  |  |  | 50 | 1970 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК60 по ВК64 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1970 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК 59,66 по 75 |  | 1324,0 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1955 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК18 по ВК77 | 306 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1968 |  |
|  | Водопровод сеть с 1К по 16 |  | 4024 |  |  |  |  |  |  | 300 | 1962 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК16 по К21 | 791,1 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 1962 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК21 к резервуару |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 250 | 1962 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК24 по К27 |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 | 1965 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК27 по 28 |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1965 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК29 по 30 |  | 211 |  |  |  |  |  |  | 200 | 1965 |  |
|  | Водопровод сеть от ВК 30 по ВК31 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 1965 |  |
|  | Водопровод сеть от К14 по 14-3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 376 | 1965 |  |
| 7 | Водопроводная сеть к дому № 2 по Аллее 50 лет Октября города Партизанск |  |  | 11,2 |  |  | 1 |  |  |  |  | Водопроводных вводов 1 |
|  | Ввод в дом № 2 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 1975 |  |
| 8 | Водопроводная сеть Кутузова, Донецкая, Шурфовая, Суворова, Чехова. В р-не шахты Центральная. |  |  | 1375,8 | 714,6 | 16 |  |  | 15 |  |  | Водопроводных вводов 1 |
|  | Водопровод между ВК19-1 |  | 202,9 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1959 |  |
|  | Водопровод между ВК1-2 | 88,2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1960 |  |
|  | Водопровод междуВК2-3 | 137,1 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 1960 |  |
|  | Водопровод между ВК19-4,7 | 131,2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1968 |  |
|  | Водопровод между ВК4-6 | 410,4 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1969 |  |
|  | Водопровод между ВК7-10 |  | 342,1 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1968 |  |
|  | Водопровод между ВК10-11 |  | 163,6 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1968 |  |
|  | Водопровод между Вк10-12 | 92,0 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 1968 |  |
|  | Водопровод между ВК12-13 | 126,4 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 1970 |  |
|  | Водопровод между ВК12-16 | 370,5 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1970 |  |
|  | Вводы | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1960 |  |
| 9 | Водопроводная сеть по улицам Некрасово, Чернышевского, 25-Октября, в районе шахты «Центральная» |  | 977,8 | 615,9 | 327,3 | 11 |  |  | 7 |  |  | Водопроводных вводов 6 |
|  | Водопровод между ВК9-ВК1,ВК3 |  | 282,4 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1948 |  |
|  | Водопровод между ВК1 и ВК2 | 186,3 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1960 |  |
|  | Водопровод между ВК184,ВК10,ВК12,ВК3 |  | 428,2 |  |  |  |  |  |  | 150 | 1939 |  |
|  | Водопровод между ВК3,ВК5 |  | 146,9 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1939 |  |
|  | Водопровод между ВК5-ВК7 |  | 327,3 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1952 |  |
|  | Водопровод между ВК7-ВК9 | 347,6 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1952 |  |
|  | Вводы | 202,3 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1950 |  |
| 10 | Водопроводная сеть по улицам Вахрушева, Чапаева, Зеленая, Шорса. В городе Партизанске |  |  | 3759,3 3010,7 | 748,6 | 59 | 3 | 3 | 12 |  |  | Водопроводных вводов 54 |
|  | Водопроводный трубопровод |  | 748,6 |  |  |  |  |  |  | 150 | 1937 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 636,2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1961 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 140,5 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1972 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 269,1 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1972 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 254,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1965 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 319,8 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1937 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 57,5 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1979 |  |
|  | Водопроводный трубопровод |  | 311,2 |  |  |  |  |  |  | 150 | 1948 |  |
|  | Водопроводный трубопровод |  | 400,4 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1948 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 116,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1973 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1972 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 191,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1948 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 228,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1937 |  |
| 11 | Водопроводная сеть по улицам Центральная, Щорса, Нагорной. Г.Партизанск |  |  | 1870,4 |  | 29 | 10 | 7 | 3 |  |  | Водопроводных вводов 21 |
|  | Водопроводный трубопровод | 277,6 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1975 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 305,3 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1975 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 357,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1975 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 77,5 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1978 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 172,3 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1981 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 126,4 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1980981проводный трубопроводорса, Нагорной. паева,Зеленая,Шорса. ы |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 87,6 |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 1980 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1981 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1979 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 163,2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1976 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 50,5 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1975 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1978 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 81,5 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1982 |  |
| 12 | Водопроводная сеть в районе шахты «Нагорная» в г.Партизанск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод с коллектора по 253к |  | 1259,0 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |
|  | Водопровод с 253 по резервуарам | 1084,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |
|  | Водопровод с 253/1 по 252/2 |  | 280,0 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |
|  | Водопровод с 254 по 258к | 790,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
|  | Водопровод от 262к по 278 | 1138,5 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
|  | Водопровод от 278 по 281К | 509,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Водопровод с 281 по 284К |  | 362 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
|  | Водопровод с 284К по 296 |  | 1071,0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Водопроводный трубопровод |  | 400,4 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1948 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 116,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1973 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1972 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 191,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1948 |  |
|  | Водопроводный трубопровод | 228,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1937 |  |
| 13 | Водопроводная сеть горэлектросети улицы Садовая №22 города Партизанск |  |  | 77,3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | Водопроводных вводов 2 |
|  | Водопроводный трубопровод | 77,3 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 1972 |  |
| 14 | Водопроводная сеть с 1-го на 2-й подъем в городе Партизанске |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1937 | С 1 по13 из ж/бетонных колец С 14 по 22 из ж/бетона |
|  | Дренаж с 1 по 13 колодец | ж/б пр. труб 622,1 |  |  |  |  |  |  | 800 | 1937 |  |  |
|  | Водопровод с 14 по 22 колодец |  | 2241,9 |  |  |  |  |  |  | 400 | 1937 |  |
| 15 | Водопроводная сеть со 2-го подъема до города Партизанск | 4117,4 | 1664,6 | 25 | 19 | 5 | 1 |  |  |  |  | Протяженность водопровода в м 25 |
|  |  | 2221,4 | 1896,0 | 1357,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод от 1 до 6к, от 8 до 15К; от15 до 16к, от 17 до 18К |  | 1552 |  |  |  |  |  |  | 300 | 1937 |  |
|  | Водопровод от 16 до 17К |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 300 | 1937 |  |
|  | Водопровод от 20 до 25К | 1818,0 |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 1954 |  |
|  | Водопровод от1 до 20К | 343,4 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 1954 |  |
|  | Водопровод от 6 до 8к | 299,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 1937 |  |
|  | Водопровод от22 до 8 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 1954 |  |
|  | Водопровод от15 до11 |  | 307,0 |  |  |  |  |  |  | 50 | 1978 |  |
|  | Водопровод от 15 до 9к | 489,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1937 |  |
|  | Водопровод от11 до 14 | 868,6 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1978 |  |
| 16 | Водопроводная сеть совхоза «Янтарный» города Партизанск | 1847 |  | 1847 |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Водопровод с 1к по 12к | 1847 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1973 |  |

Ш. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1 Общая часть

Разработка генеральной схемы водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями действующих правовых актов и нормативных документов:

# Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 г. N 416- ФЗ

- Водного кодекса РФ от 16.11.95г. №167-ФЗ

- СНиП 1.02.01-95 « инструкция о составе, порядке разработки, согласовании, утверждении проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.4.1110-01 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей сельскохозяйственного водоснабжения»

3.2. Расчетные сроки развития системы водоснабжения

При разработке генеральной схемы водоснабжения приняты следующие сроки развития водоснабжения и расчетная численность населения округа:

- расчетный срок до 2027 года – 60-70 тыс. чел.

3.3. Объекты водоснабжения

В данной генеральной схеме предусмотрена подача воды питьевого качества населению Партизанского городского округа, промышленным предприятиям, организациям и соцкультбыта, для водопоя скота, а также для обеспечения поливов улиц, площадей, зеленных насаждений, приусадебных участков и нужд пожаротушения.

3.4. Расчетные расходы воды. Требуемые объемы

| № п/п | Показатели мониторинга ед. изм. | Хар-ка показателя | Индикаторы мониторинга ед. изм. | Механизм расчета индикатора | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На начало реализации программы | На конец реализации программы |
| 1.1 | Кол-во аварий на системах коммунальной инфраструктуры единиц. 215-текущий 193-ожидаемый; 38-текущий 44-ожидаемый 18-текущий 14-ожидаемый | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 215/218,5=0.98 38/15,436=2.46 18/37,22=0.38 | 193/218,8=0.88 44/15,436=2.9 14/37,22=0.38 |
|  | Протяженность сетей, км 218,5-текущая 218,8-ожидаемая; 15,436-текущая 15,436-ожидаемая 37,22-текущая 37,22-ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  |  |  |
| 1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км 166,1-текщая 154,25-ожидаемая 11,681-текущая 11,681-ожидаемая 37,18-текущая 37,18-ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене к протяженности сети. | 166,1/218,5=76% 11,681/15,436=75,7% 37,18/37,22=99,8% | 154,25/218,8=70,5% 11,681/15,436=75,7% 37,18/37,22=99,8% |
|  | Протяженность сетей, км 218,5-текщая 218,8-ожидаемая 15,436-текущая 15,436-ожидаемая 37,22-текущая 37,22-ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сетей (всех видов) |  |  |  |  |
| 2. Эффективность деятельности |
| 2.1 | Расход электрической энергии на производство/транспортировку воды, тыс. кВт/ч 4100,0-текущий 3606,8-прогнозный 360,0-текущий 360,0-прогнозный 484,04-текущий 478,53-прогнозный | Количество электрической энергии, используемой на производственный цели для производства/транспортировки воды. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/м3 | Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды. | 4100/1746=2,35 360/410,67=0,88 484,04/402,39=1,21 | 3606,8/1462,5=2,47 360/388,21=0,93 478,53/377,64=1,27 |
|  | Объем производства/транспортировки воды, тыс. м3. 1746-текущий 1462,5-прогнозный 410,67-текущий 388,21-прогнозный 402,39-текущий 377,64-прогнозный | Объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема/ транспортированной по сети. |  |  |  |  |
| 2.2 | Уровень собираемости средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объекту начисленных средств. | 93,46% | 97% |
|  | Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб 57005,5-текущий 98246,9-прогнозный 6771,7-текущий 11707,4-прогнозный 5927,2-текущий 10558,8-прогнозный | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. |  |  |  |  |
| 2.3 | Численность персонала, человек. 112-текущая 112-ожидаемая 18-текущая 18-ожидаемая 7-текущая 5-ожидаемая | Численность всех рабочих основного вида деятельности организаций. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировки воды. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 112/218,5=0,51 18/15,436=1,17 7/37,22=0,19 | 112/218,8=0,51 18/15,436=1,17 3,5/37,22=0,13 |
|  | Протяженность сетей, км 218,5-текущая 218,8-ожидаемая 15,436-текущая 15,436-ожидаемая 37,22-текущая 37,22-ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  |  |  |
| 3.Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 3.1 | Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. 34983-текущая 35542-ожидаемая | Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к комунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территории, соответствующих указанным системам. | 34983/46300=75,5% | 35542/43400=81,9% |
|  |  | Общая численность населения муниципального образования. |  |  |  |  |

|  | Анализ затрат по предприятию за 2009 -2013 г.г. |
| --- | --- |
| № п/п | Показатели | ед.изм. | затраты |
|  |  |  | 2009г, | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ |
|  | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | т.м3 | 2637,5 | 2671,6 | 1873,4 | 1765,0 | 1773,7 |
| 2 | Собственные нужды | т.м3 | 348,0 | 348,0 | 414,0 | 414,0 | 414,0 |
| 3 | Подача воды в сеть | т.м3 | 2 289,5 | 2 323,6 | 1 459,4 | 1351,0 | 1359,7 |
| 4 | Потери | т.м3 | 1 343,4 | 1 366,3 | 478,7 | 341,0 | 298,3 |
|  | Потери | % | 58,7 | 58,8 | 32,8 | 25,3 | 21,9 |
| 5 | Реализация воды | т.м3 | 946,1 | 957,3 | 980,7 | 1009,6 | 1061,4 |
| 5,1 | - население | т.м3 | 755,3 | 803,6 | 825,4 | 787,3 | 902,2 |
| 5,2 | - бюджетные организации | т.м3 | 64,4 | 73,1 | 75,6 | 60,5 | 56,6 |
| 5,3 | - другие потребители | т.м3 | 126,4 | 80,6 | 79,7 | 161,8 | 102,6 |
|  | Финансовые показатели |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расходы – всего | т.р. | 48 626,6 | 49 535,1 | 58 323,8 | 65221,5 | 71743,7 |
| 6,1 | - Электроэнергия | т.р. | 19 524,4 | 22 672,3 | 23 701,0 | 22252,0 | 20050,7 |
|  | электроэнергия | т.квт.ч | 5 775,8 | 6 017,6 | 5 480,9 | 5372,3 | 4618,7 |
| 6,2 | Заработная плата | т.р. | 18 124,6 | 17 221,2 | 16 968,2 | 21329,0 | 24001,6 |
|  | численность | чел. | 143 | 138 | 112 | 112 | 112 |
|  | средняя зарплата | руб. | 10 562 | 10 399 | 12 625 | 19044 | 18031 |
| 6,3 | Отчисления | т.р. | 2 382,5 | 2 275,7 | 5 519,8 | 5992 | 7023,5 |
|  | амортизация | т.р. | 34,4 | 122,1 | 39,6 | - | - |
| 6,4 | Аренда имущества | т.р. | 1 397,3 | 1 733,6 | 4 577,8 | 6481,2 | 9651 |
| 6,5 | Цеховые расходы: в т. ч. | т.р. | 3 577,8 | 2 289,1 | 4 002,9 | 6487,2 | 7316,4 |
|  | - расход ГСМ | т.р. | 1 082,3 | 1 068,2 | 1 162,9 | 1728,7 | 2129,3 |
|  | - зап.части | т.р. | 124,9 | 166,8 | 230,3 | 286,2 | 187,4 |
|  | - расход угля | т.р. | 361,1 | 181,5 | 603,7 | 316,3 | 518,7 |
|  | уголь | тонн | 171,3 | 51,8 | 170,2 | 66,2 | 96,7 |
|  | - хим.реагенты | т.р. | 232,2 | 235,5 | 222,7 | 282,2 | 55,2 |
|  | - текущий и кап.ремонт | т.р. | 1 330,6 | 478,7 | 1 547,7 | 3074,3 | 3581,5 |
|  | - услуги сторонних организаций | т.р. | 386,4 | 96,7 | 129,1 | 754,2 | 777,6 |
|  | - охрана труда | т.р. | 60,3 | 61,7 | 106,5 | 45,3 | 66,7 |
| 6,6 | Общеэксплатационные расходы : | т.р. | 3 585,6 | 3 221,1 | 3 514,5 | 2680,1 | 3700,5 |
|  | - налоги : | т.р. | 1 252,5 | 909,1 | 835,3 | 912,0 | 330,0 |
|  | водный налог | т.р. | 540,6 | 540,7 | 315,4 | 267,6 | 260,5 |
|  | налог на УСН, транспортный | т.р. | 678,7 | 336,8 | 489,9 | 607,3 |  |
|  | охрана окружающей среды | т.р. | 33,2 | 31,6 | 30,0 | 37,1 | 69,5 |
|  | -услуги сторонних организаций: | т.р. | 2 059,2 | 1 977,9 | 1 929,8 | 1394,0 | 2281,7 |
|  | связь (телефоны) | т.р. | 171,0 | 202,4 | 174,9 | 201,2 | 380,9 |
|  | охрана | т.р. | 6,7 | 5,4 | 53,4 | 40,0 | 2,8 |
|  | услуги банка | т.р. | 98,8 | 133,9 | 56,7 | 43,0 | 54,2 |
|  | теплоэнергия | т.р. | 574,8 | 181,8 | - | - | - |
|  | вознаграждение(почта,с/банк) | т.р. | 520,0 | 449,7 | 370,4 | 385,7 | 542,2 |
|  | информационные услуги | т.р. | 70,1 | 67,0 | 62,2 | 90,1 | 107,8 |
|  | обслуживание компьютеров | т.р. | 186,8 | 148,4 | 179,5 | 203,6 | 244,0 |
|  | типография | т.р. | 2,7 | 6,2 | 4,6 | 7,3 | 8,9 |
|  | обучение кадров | т.р. | 14,6 | 25,4 | - | 28,2 | 16,3 |
|  | юридические услуги | т.р. | 299,8 | 566,4 | 553,9 | - |  |
|  | услуги ГОРХОЗ | т.р. | 15,6 | 9,2 | 22,6 | 12,4 | 21,0 |
|  | госпошлина/справки | т.р. | 55,7 | 44,3 | 108,7 | 81,9 | 391,3 |
|  | аренда транспорта, помещения |  |  | 44,9 | 81,3 | 36,0 | 90,0 |
|  | реклама, объявления |  |  | 14,0 | 117,7 | 118,8 | 70,4 |
|  | штраф |  |  | 30,6 | 35,1 | 60,0 | 115,1 |
|  | спонсорская помощь | т.р. | 40,7 | 30,5 | 99,7 | 75,9 | 236,8 |
|  | кассовое обслуживание | т.р. | 1,9 | 17,8 | 9,1 | 9,9 | 2,8 |
|  | -прочие расходы: | т.р. | 273,9 | 334,1 | 749,4 | 374,1 | 1088,8 |
|  | канцелярия | т.р. | 100,9 | 104,9 | 95,6 | 152,4 | 138,2 |
|  | командировка | т.р. | 48,7 | 83,4 | 80,1 | 27,9 | 163,8 |
|  | почтовые расходы | т.р. | 71,3 | 83,5 | 84,8 | 86,2 | 131,2 |
|  | содержание зданий,помещений | т.р. | 53,0 | 62,3 | 488,9 | 107,6 | 655,6 |
| 8 | Доход - всего | т.р. | 40 461,4 | 43 569,8 | 42 782,6 | 49331,3 | 54547,0 |
| 9 | Прибыль (убытки) | т.р. | -8 165,2 | -5 965,3 | -15541,2 | -15890,3 | -17196,7 |
| 10 | Себестоимость 1м3 воды | руб. | 51,4 | 51,7 | 59,5 | 64,6 | 67,6 |
|  | Утвержденный тариф | руб. | 42,64 | 42,64 | 47,63 | 49,57 | 52,73 |  |
| Сведения по приборам учета воды |
|  | по приборам учета | по нормативу |  |
|  | кол приборов учета | кол л/сч | кол. прописаных чел | кол л/сч | кол. прописаных чел | планируемых к установки приборов учета |
| Жилищный фонд | 9831 | 8086 | 14451 | 6918 | 10074 | 168 |
| Частный сектор | 907 | 897 | 3674 | 2908 | 5577 |  |
| Предприятия, организации | 526 | 344 |  | 13 |  | 13 |

Суммарный расход воды м3/сут

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный расход м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средний за год | в сутки макс. водопотребления |  |
|  | г. Партизанск | сущ. водозабор «Южный» производительностью 31 000 3/сут; сущ. водозабор на р. Ворошиловка производительностью 5 000 м3/сут; децентрализованное водоснабжение из колодцев |
| 1 | Хоз.бытовые нужды | 11493 | 13792 |  |
| 2 | Промышленные предприятия | 20592 | 20592 |  |
| 3 | Местная промышленность и неучтенные расходы | 2298 | 2298 |  |
| 4 | Полив | 2115 | 2115 |  |
|  | ИТОГО: | 36498 | 38797 |  |
|  | с.Авангард | Горизонтальный водозабор «Мельниковский» на р.Мельники произв. 3000 м3/сут; сущ. водозабор на р.Белая производительностью 1 600 м3/сут |
| 1 | Хоз.бытовые нужды | 643 | 772 |  |
| 2 | Промышленные предприятия | 476 | 476 |  |
| 3 | Местная промышленность и неучтенные расходы | 128 | 128 |  |
| 4 | Поливка | 138 | 138 |  |
|  | ИТОГО: | 1385 | 1514 |  |
|  | с.Углекаменск | сущ. водозабор «Углекаменский» поверхностных вод на р.Партизанская производительность 2 900 м3/сут; децентрализованное водоснабжение из колодцев; |
| 1 | Хоз.бытовые нужды | 880 | 1056 |  |
| 2 | Промышленные предприятия | 133 | 133 |  |
| 3 | Местная промышленность и неучтенные расходы | 176 | 176 |  |
| 4 | Поливка | 187 | 187 |  |
|  | ИТОГО: | 1376 | 1552 |  |
|  | с.Казанка |  |
| 1 | Хоз.бытовые нужды | 261 | 313 |  |
| 2 | Промышленные предприятия | - | - |  |
| 3 | Местная промышленность и неучтенные расходы | 52 | 52 |  |
| 4 | Поливка | 56 | 56 |  |
|  | ИТОГО: | 369 | 421 |  |
|  | с.Бровничи | существующая ер.№1 с дебитом 80 м3/сут. |
| 1 | Хоз.бытовые нужды | 49 | 59 |  |
| 2 | Местная промышленность и неучтенные расходы | 9,8 | 9,8 |  |
| 3 | Поливка | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 59 | 69 |  |
|  | с.Залесье | децентрализованное водоснабжение из колодцев |
| 1 | Хоз.бытовые нужды | 5,6 | 7 |  |
| 2 | Неучтенные расходы 20% | 1,1 | 1,1 |  |
| 3 | Поливка | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 6,7 | 8,1 |  |
|  | с.Мельники | децентрализованное водоснабжение из колодцев |
| 1 | Хоз.бытовые нужды | 39,3 | 47 |  |
| 2 | Неучтенные расходы 20% | 7,9 | 7,9 |  |
| 3 | Поливка | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 47 | 55 |  |
|  | с.Серебряное | децентрализованное водоснабжение из колодцев |
| 1 | Хоз.бытовые нужды | 2,85 | 3,5 |  |
| 2 | Неучтенные расходы 20% | 0,57 | 0,57 |  |
| 3 | Поливка | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 3,5 | 4 |  |
|  | с.Тигровое | сущ. горизонтальный водозабор производительностью 200 м3/сут |
| 1 | Хоз.бытовые нужды | 62 | 74,5 |  |
| 2 | Неучтенные расходы 20% | 12,5 | 12,5 |  |
| 3 | Поливка | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 74,5 | 87 | . |
|  | с.Хмельницкое | существующая ер.№1 с дебитом 55 м3/сут. |
| 1 | Хоз.бытовые нужды | 33,6 | 40,5 |  |
| 2 | Неучтенные расходы 20% | 6,8 | 6,8 |  |
| 3 | Поливка | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 40,4 | 47,3 |  |
|  | Ж/д рзд. Красноармейский | децентрализованное водоснабжение из колодцев |
| 1 | Хоз.бытовые нужды | 5,4 | 6,5 |  |
| 2 | Неучтенные расходы 20% | 1,1 | 1,1 |  |
| 3 | Поливка | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 6,5 | 7,6 |  |
|  | Ж/д ст. Фридман |  |  |  |
| 1 | Хоз.бытовые нужды | 23 | 27,6 | децентрализованное водоснабжение из колодцев |
| 2 | Неучтенные расходы 20% | 4,6 | 4,6 |  |
| 3 | Поливка | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 27,6 | 32,2 |  |

3.4.1 Расходы воды на нужды жилой, общественной застройки, поливки и местной промышленности.

| № п/п | Степень благоустройства застройки | Кол-во нас. тыс.чел. | Удельное водопотребление на 1 жителя л/сут; | Расчетный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средний за год |
| г.Партизанск |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением. | 25,2 | 300 | 7560 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией и ваннами с местным водонагревателем | 17,1 | 230 | 3933 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | - | - | - |
| 4 | Всего | 42,3 |  | 11493 |
| 5 | Нужды местной промышленности, неучтенные расходы (20% от п.4) |  |  | 2298 |
| 6 | Поливка улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений | 42,3 | 50 | 2115 |
| 7 | ИТОГО: | 42,3 |  | 15906 |
|  | с.Авангард |  |  |  |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением (70%) | 1,92 | 250 | 480 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией и ваннами с местным водонагревателями (30%) | 0,835 | 195 | 163 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | - | - | - |
| 4 | Всего | 2,755 |  | 643 |
| 5 | Нужды местной промышленности, неучтенные расходы (20% от п.4) | 2,755 |  | 128 |
| 6 | Поливка улиц, поездов, площадей и зеленых насаждений | 2,755 | 50 | 138 |
| 7 | ИТОГО: |  |  | 909 |
|  | с.Углекаменск |  |  |  |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением (70%). | 2,62 | 250 | 655 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией и ваннами с местным водонагревателем (30%) | 1,125 | 195 | 225 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | - | - | - |
| 4 | Всего | 3,745 |  | 880 |
| 5 | Нужды местной промышленности, неучтенные расходы (20% от п.4) |  |  | 176 |
| 6 | Поливка улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений | 3,745 | 50 | 187 |
| 7 | ИТОГО: |  |  | 1243 |
|  | с.Казанка | 1,115 |  |  |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением (70%). | 0,8 | 250 | 200 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями (30%) | 0,315 | 195 | 61 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | - | - | - |
| 4 | Всего | 1,115 |  | 261 |
| 5 | Нужды местной промышленности, неучтенные расходы (20% от п.4) |  |  | 52 |
| 6 | Поливка улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений | 1,115 | 50 | 56 |
| 7 | ИТОГО: |  |  | 369 |
|  | с.Бровничи |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией без ванн | 0,327 | 150 | 49 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | - | - | - |
| 3 | Всего | 0,327 |  | 49 |
| 4 | Нужды местной промышленности, неучтенные расходы (20% от п.4) |  |  | 9,8 |
| 5 | Поливка улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений | - | - | - |
| 6 | ИТОГО: | 0,327 |  | 59 |
|  | с.Залесье | 0,112 |  |  |
| 1 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,112 | 50 | 5,6 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от п.4) |  |  | 1,1 |
| 3 | ИТОГО: |  |  | 6,7 |
|  | с.Мельники | 0,262 |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией без ванн | 0,262 | 150 | 39,3 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от п.1) |  |  | 7,9 |
| 3 | ИТОГО: |  |  | 47,2 |
|  | с.Серебряное | 0,019 |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией без ванн | 0,019 | 150 | 2,85 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от п.1) |  |  | 0,57 |
| 3 | ИТОГО: |  |  | 3,42 |
|  | с.Тигровое | 0,318 |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 0,318 | 195 | 62 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от п.1) |  |  | 12,5 |
| 3 | Полив | 0,318 | 50 | 16 |
| 3 | ИТОГО: |  |  | 90,5 |
|  | с.Хмельницкое | 0,172 |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией и ваннами с местным водонагревателем (30%) | 0,172 | 195 | 33,6 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от п.1) |  |  | 6,8 |
| 3 | ИТОГО: |  |  | 40,4 |
|  | Железнодорожный разъезд Красноармейский | 0,036 |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией без ванн | 0,036 | 150 | 5,4 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от п.1) |  |  | 1,1 |
| 3 | ИТОГО: |  |  | 6,5 |
|  | Железнодорожная станция Фридман | 0,153 |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией без ванн | 0,153 | 150 | 23 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от п.1) |  |  | 4,6 |
| 3 | ИТОГО: |  |  | 27,6 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 18 708,32 |

Расходы воды на полив из системы хозяйственно-питьевого водопровода приняты только для  г. Партизанска, с. Авангард,                                с. Углекаменск и с. Казанка. Для остальных населенных пунктов расход вод воды на полив принимается из ближайших водоемов.

Расходы воды на нужды возможных к размещению  промышленных предприятий на территории Партизанского городского округа приведены в таблице:

| № п/п | Наименование предприятия | Расходы м3/сут | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на хоз-питьевые нужды | на технол. нужды | оборотные |  |
|  | г.Партизанск |  |  |  |  |
| 1 | Партизанская ГРЭС | 2650 | 548 | 19808 | 3198 |
| 2 | Совхоз «Лазурный» | 360 | 80 | 100 | 420 |
| 3 | Пивзавод | 24 | 1476 | 7200 | 1500 |
| 4 | Ж/д | 85 | 9 | 100 | 94 |
| 5 | Хлебозаводы | - | - | - | 450 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | 5662 |

3.4.2 Расчет расхода воды на тушение пожаров выполнен для расчетной продолжительности пожара 3 часа

| Населенный пункт | Число жителей тыс.чел. | Расчетное кол-во пожаров | Расход воды л/с | Расход воды на пожар м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Партизанск | 42,3 | 2 | 25+5 | 648 | Запас хранится в РЧВ |
| с. Авангард | 2,755 | 1 | 10+5 | 162 | То же |
| с. Углекаменск с. Казанка | 4,86 | 1 | 10+5 | 162 | То же |
| с. Бровничи | 0,327 | 1 | 10 | 108 | Тушение пожаров предусматривается из водоемов |
| с. Залесье | 0,112 | 1 | 5 | 54 |  |
| с. Мельники | 0,262 | 1 | 5 | 54 |  |
| с. Серебряное | 0,019 | 1 | 5 | 54 |  |
| с. Тигровое | 0,318 | 1 | 5 | 54 |  |
| с. Хмельницкое | 0,172 | 1 | 5 | 54 |  |
| Железнодорожный разъезд красноармейский | 0,036 | 1 | 5 | 54 |  |
| Железнодорожная станция Фридман | 0,153 | 1 | 5 | 54 |  |

3.5 Насосные станции

3.5.1 Насосные станции I подъема

С «Южного» водозабора насосной станцией 1 –го подъема  осуществляется подъем и транспортировка воды транзитом в резервуары чистой воды -  ёмкости 2 х 2000 м3 (водопроводные очистные сооружения находятся на реконструкции). Первичный подъем воды осуществляется насосами 8НДВ производительностью 500 м3/ч мощность двигателя - 75 кВт, 1Д630/90 производительностью 500 м3/ч мощность двигателя – 132 кВт, 1Д 1250/63Н производительностью 700 м3/ч мощность двигателя – 75 кВт, Д90 производительностью 792 м3/ч мощность двигателя – 132 кВт.

Вода  в резервуарах подвергается обеззараживанию через хлораторную с использованием в процессе обеззараживания жидкого хлора.

Склад хлора с хлораторной. Максимальное количество хлора на складе 1,5 т., что обеспечивает обеззараживание воды через хлораторную с подачей раствора хлора в указанные резервуары, с обеспечением дозы остаточного хлора в воде на выходе 3-5 мл/л.

3.5.2. Насосные станции II  подъема

На втором подъеме установлен новый насос ЦНС 300/180 производительностью 450м3 час мощностью двигателя 250квт подача воды осуществляется четырьмя насосами производительностью 166,9м3час мощностью двигателя 75 квт, а также двумя насосами производительностью 181,9 и 82,9 м3 час. мощностью двигателя 90 и 45 квт.

3.5.3  Насосные станции III  подъема

Насосная станция  3-го подъема  подает воду в городскую водопроводную сеть и в резервуар емкостью 300 м3  4 –го подъема. На насосной станции  работают два насоса ЦНС 300/120 производительностью 300 м3/ч мощность двигателей – 160 и 110 кВт, и насос ЦНС 180/85 производительностью 180 м3/ч мощность двигателя – 75 кВт.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников

| № | Наименование мероприятий и объектов | Необходимый объем вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 | 2015 | 2028 |
| 1 | Проектирование и строительство и дополнительного резервуара запаса воды | 2400,0 |  | 1100,0 | 1300,0 |
| 2 | Установка приборов учета подаваемой воды | 390,0 |  | 390,0 |  |
| 3 | Инженерно-изыскательские работы с целью разведки и освоения новых запасов подземных и поверхностных вод | 11000,0 | 7000,0 | 4000,0 |  |
| 4 | Реконструкция и замена изношенных водопроводных сетей | 13100,0 | 2100,0 | 6600,0 | 4300,0 |
| 5 | Автоматизация системы контроля и управления водозаборов | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 6 | Разработка проектов зон санитарной охраны трех водозаборов и оценка запасов подземных вод | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 7 | Формирование ограждения зон санитарной охраны водозаборов | 1500,0 |  | 700,0 | 800,0 |
| 8 | Установка регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках | 240,0 | 80,0 | 120,0 | 40,0 |
| 9 | Замена задвижек в колодцах | 700,0 | 175,0 | 350,0 | 175,0 |
| 10 | Капитальный ремонт задвижек в колодцах | 30,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Итого по водоснабжению | 32760,0 |  |  |  |
|  | Электрооборудование и электросети |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт электродвигателей | 319,0 | 72,0 | 124,0 | 123,0 |
| 3 | Ремонт воздушных и кабельных линий | 400,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 |
| 4 | Ремонт внутренней электропроводки и освещения объектов | 50,0 |  | 50,0 |  |
| 5 | Установка системы видеонаблюдения на объектах | 250,0 | 90,0 | 160,0 |  |
| 6 | Замена наружных светильников на объектах на энергосберегающие | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 7 | Замена электросчетчиков с истекшим сроком проверки | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 8 | Замер сопротивления изоляции и контура заземления | 40,0 |  | 40,0 |  |
|  | Итого | 4505,0 |  |  |  |
|  | Общие мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт спецавтотрансопрта | 300,0 | 100,0 | 200,0 |  |
| 2 | Приобретение нового автотранспорта и землеройной техники | 8700,0 | 1000,0 | 6000,0 | 17000,0 |
| 3 | Установка системы слежения за движением автотранспорта- 4 шт | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4 | Ремонт помещений административного корпуса и других производственных зданий и помещений. | 1000,0 |  | 1000,0 |  |
| 5 | Капитальный ремонт крыши гаража | 600,0 |  | 600,0 |  |
|  | Итого по общим мероприятиям | 9800,0 |  |  |  |
|  | Всего по плану водоснабжение и водоотведение | 47065,0 |  |  |  |

IV.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем водоснабжения и водоотведения является бесперебойное снабжение городского поселения и ближайших деревень питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать

устойчивую, надежную работу объектов систем водоснабжения и водоотведения, получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и предприятий Партизанского городского округа.

4.1. Система водоснабжения

В результате анализа сложившейся ситуации с водоснабжением Партизанского городского округа необходимо отразить следующие факты, влияющие на развитие системы водоснабжения:

- реконструкции источников водоснабжения, гидротехнических сооружений;

- реконструкции, модернизации, обновлению основных фондов объектов водоснабжения;

- реконструкции, модернизации насосных станций;

- реконструкции, модернизации энергетического хозяйства;

- реконструкции сетей водопроводов;

- обустройству зон санитарной охраны;

Развитие услуг в области централизованного водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием ПГО. При реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом:

- уменьшение количества аварий до рациональных значений позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг водоснабжения;

- сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического поиска и ремонта утечек на сетях до 22% от общего объема подачи воды в сеть;

- уменьшение удельного водопотребления населением за счет установки индивидуальных водомеров и устранения внутридомовых утечек в сантехническом оборудовании до 5%;

- снижение водопотребления у промышленных и финансируемых из бюджета ПГО потребителей за счет стимулирования установки водомерного оборудования на 3%;

- сокращение удельного энергопотребления на транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные до 10%;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек, снижению затрат на перекачку воды, значительной экономии электроэнергии до 5%.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименования основных мероприятий | Год реализации | Количество, км, ед., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция и строительство водопроводов по существующей трассе. |  |  |
| 1. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Заовражная- ул.Октябрьская d =150 мм. | 2014 | 1,5 км. |
| 2. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей -ул.Лермонтова d =100 мм. | 2014 | 1,0 км. |
| 3. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Тургенева d =75 мм. | 2014 | 1,0 км. |
| 4. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Горячеключевская d =100 мм. | 2015 | 1,0 км. |
| 5. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Морская d =100 мм. | 2015 | 0,5 км. |
| 6. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.25 лет Октября d =75 мм. | 2015-2016 | 1,5 км. |
| 7. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Аэродромная d =75 мм. | 2015-2016 | 1,0 км. |
| 8. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Арсеньева – ул. Бархатная d =50 мм. | 2015 | 0,5 км. |
| 9. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Фадеева d =100 мм. | 2014 | 0,5 км. |
| 10. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Смена d =75 мм. | 2014 | 0,5 км. |
| 11. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Центральная d =150 мм. | 2015 | 1,5 км. |
| 12. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - территория Химфармзавода d =150 мм. | 2015-2016 | 1,0 км. |
| 13. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Горняцкая d =50 мм. | 2022 | 0,5 км |
| 14 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Калинина d =50 мм. | 2023 | 0,5 км |
| 15 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.ЦОФ поселок d =150 мм. | 2016 | 1,0 км |
| 16 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Морская - Онежская d =100 мм. | 2016 | 0,5 км. |
| 17 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Заводская d =100 мм. | 2016 | 0,5 км. |
| 18 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Ударная- Партизанская d =63 мм. | 2017 | 0,5 км. |
| 19 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Чернышевского d =100 мм. | 2017 | 1,0 км. |
| 20 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Гоголевская d =150 мм. | 2017 | 1,5 км. |
| 21 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Сурикова –Холмистая d =100 мм. | 2017 | 0,5 км. |
| 22 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Луговая d =100 мм. | 2018 | 1 км. |
| 23 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Набережная d =100 мм. | 2018 | 1 км. |
| 24 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Советская d =100 мм. | 2019 | 1 км. |
| 25 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Дубовая d =63 мм. | 2020 | 0,5 км. |
| 26 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Гоголевская d =150 мм. | 2017 | 1,5 км. |
| 27 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - от 2-го до 3-го d =250 мм. | 2021-2025 | 6,2 км. |
| 28 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - от 2-го до 3-го d =150 мм. | 2023-2028 | 5,6 км. |
|  | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения |  |  |
| 1. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 2014 | 6 шт. |
| 2. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 2015 | 8шт. |
| 3 | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 2016 | 7 шт. |
| 4. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 2017 | 9 шт. |
| 5. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 2018-2028 | 70 шт. |
|  | Реконструкция и замена водопроводных колодцев |  |  |
| 1. | ул. Цементная- Сосновая –Калинина - ремонт колодцев. | 2014-2017 | 12 шт. |
| 2. | ул. Кутузова | 2016-2017 | 6 шт. |
| 3. | ул. Обогатительная | 2017 | 7 шт. |
| 4. | ул. .Кореннова- ул.Нагорная | 2018 | 8 шт. |
| 5. | Колодцы на сетях водоснабжения. | 2019-2028 | 55 шт. |

4.2. Система водоотведения

В результате анализа сложившейся ситуации с водоотведением необходимо отразить следующие факты, влияющие на развитие системы водоотведения:

1) Необходима реконструкция существующих ОС.

2) Строительство новых очистных сооружений.

3) Замена самотечных коллекторов.

4) Предусмотреть прокладку самотечных и напорных коллекторов в ПЭ исполнении с привязкой к существующим КНС в связи с увеличением протяженности коллекторов, площади сетей, уходом от существующих септеков-выгребов, установка дополнительных КНС.

5) Проектирование и строительство новых сетей канализирования.

6)Строительство новой КНС для канализования неканализированных районов города и канализационных коллекторов.

7) Строительство новых КНС взамен старых, либо увеличение мощности существующих КНС.

8) Строительство канализационных очистных сооружений в непосредственной близости от существующих с последующим переходом на работу новых очистных сооружений.

9) Внедрение автоматизированной системы контроля и управления насосными станциям всех подъемов.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения  ООО «Теплосетевая компания»

| № п/п | Наименования основных мероприятий | Год реализации | Количество, км, ед., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация очистных сооружений |  |  |
| 1.1 | Реконструкция очистных сооружений п. Авангард | 2015-2016 | 1 ед. |
| 1.2. | Модернизация Городских канализационных очистных сооружений 135 км. | 2016-2024 | 1 ед. |
| 1.3. | Модернизация канализационных очистных сооружений «Тигровый» ул. Бестужевская | 2025-2028 | 1 ед. |
| 2. | Модернизация сетей водоотведения |  |  |
| 2.1 | ул. Вишневая - установка канализационных колодцев | 2015-2020 | 15 шт. |
| 2.2 | ул.Кирова. - установка канализационных колодцев | 2015-2020 | 15 шт. |
| 2.3 | ул. Советская - установка канализационных колодцев | 2015-2017 | 9шт. |
| 2.4 | ул. Ленинская замена сети - d = 200 мм. | 2016 | 0,5 км. |
| 2.5 | ул.Чкалова замена сети - d = 200 мм. | 2015-2019 | 1,95 км. |
| 2.6 | ул. Энергетическая замена сети - d = 200 мм. | 2019-2020 | 0,5км. |
| 2.7 | Реконструкция городского коллектора d = 600 мм.. | 2015-2020. | 2 км |
| 2.8 | Реконструкция коллектора микрорайона ЦОФ d = 200 мм.. | 2017-2019 | 1 км. |
| 2.9 | Строительство наземной канализации ул. Свердлова | 2014-2016 | 0,1 км. |
| 2.10 | Строительство канализации бытовых сточных вод по ул. Чкалова | 2015 | 0,3 км. |
| 2.11. | Реконструкция канализационного коллектора ул.Щорса | 2017 | 0.3 км. |
| 2.12. | Реконструкция канализационной сети ул. Кадукова | 2017-2018 | 1,1 км. |
| 2.13 | Реконструкция канализационной сети ул. Свердлова | 2018-2020 | 1,8 км. |
| 2.14 | Реконструкция канализационного коллектора с.Авангард | 2021-2023 | 1,3 км. |
| 2.15 | Реконструкция канализационной сети с. Авангард | 2023 | 0,22 км. |
| 2.16 | Реконструкция канализационной сети ул. Индустриальная | 2024 | 1,5 км. |
| 2.17 | Реконструкция канализационной сети ул. Коренного | 2023 | 0,3 |
| 2.18 | Реконструкция канализационной сети до микрорайона ХФЗ | 2024-2028 | 2 км. |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименования основных мероприятий | Год реализации | Количество, км, ед., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| . | Реконструкция и строительство водопроводов по существующей трассе. |  |  |
| 1. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Заовражная- ул.Октябрьская d =150 мм. | 2014 | 1,5 км. |
| 2. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей -ул. Лермонтова d =100 мм. | 2014 | 1,0 км. |
| 3. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Тургенева d =75 мм. | 2014 | 1,0 км. |
| 4. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Горячеключевская d =100 мм. | 2015 | 1,0 км. |
| 5. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Морская d =100 мм. | 2015 | 0,5 км. |
| 6. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. 25 лет Октября d =75 мм. | 2015-2016 | 1,5 км. |
| 7. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Аэродромная d =75 мм. | 2015-2016 | 1,0 км. |
| 8. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Арсеньева – ул. Бархатная d =50 мм. | 2015 | 0,5 км. |
| 9. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Фадеева d =100 мм. | 2014 | 0,5 км. |
| 10. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Смена d =75 мм. | 2014 | 0,5 км. |
| 11. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Центральная d =150 мм. | 2015 | 1,5 км. |
| 12. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - территория Химфармзавода d =150 мм. | 2015-2016 | 1,0 км. |
| 13. | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Горняцкая d =50 мм. | 2022 | 0,5 км |
| 14 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Калинина d =50 мм. | 2023 | 0,5 км |
| 15 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. ЦОФ поселок d =150 мм. | 2016 | 1,0 км |
| 16 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Морская - Онежская d =100 мм. | 2016 | 0,5 км. |
| 17 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Заводская d =100 мм. | 2016 | 0,5 км. |
| 18 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Ударная- Партизанская d =63 мм. | 2017 | 0,5 км. |
| 19 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Чернышевского d =100 мм. | 2017 | 1,0 км. |
| 20 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Гоголевская d =150 мм. | 2017 | 1,5 км. |
| 21 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Сурикова –Холмистая d =100 мм. | 2017 | 0,5 км. |
| 22 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Луговая d =100 мм. | 2018 | 1 км. |
| 23 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Набережная d =100 мм. | 2018 | 1 км. |
| 24 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Советская d =100 мм. | 2019 | 1 км. |
| 25 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Дубовая d =63 мм. | 2020 | 0,5 км. |
| 26 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Гоголевская d =150 мм. | 2017 | 1,5 км. |
| 27 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - от 2-го до 3-го d =250 мм. | 2021-2025 | 6,2 км. |
| 28 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - от 2-го до 3-го d =150 мм. | 2023-2028 | 5,6 км. |
|  | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения |  |  |
| 1. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 2014 | 6 шт. |
| 2. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 2015 | 8шт. |
| 3 | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 2016 | 7 шт. |
| 4. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 2017 | 9 шт. |
| 5. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 2018-2028 | 70 шт. |
|  | Реконструкция и замена водопроводных колодцев |  |  |
| 1. | ул. Цементная- Сосновая –Калинина - ремонт колодцев. | 2014-2017 | 12 шт. |
| 2. | ул. Кутузова | 2016-2017 | 6 шт. |
| 3. | ул. Обогатительная | 2017 | 7 шт. |
| 4. | ул. .Кореннова- ул.Нагорная | 2018 | 8 шт. |
| 5. | Колодцы на сетях водоснабжения. | 2019-2028 | 55 шт. |

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем  водоотведения  ПГО

| № п/п | Основные мероприятия | Всего, млн. руб. | Реализация по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2028 г. |
| Модернизация очистных сооружений | 200,8 | 0,00 | 2,6 | 22,6 | 23,8 | 21,0 | 21,0 | 109,8 |
|  | Реконструкция очистных сооружений п. Авангард | 8,0 | 0,00 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация Городских канализационных очистных сооружений 135 км. | 185,0 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 102,0 |
|  | Модернизация канализационных очистных сооружений «Тигровый» ул. Бестужевская | 7,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,8 |
| Модернизация сетей водоотведения | 53,1 | 0,3 | 5,85 | 8,65 | 6,45 | 6,05 | 7,25 | 18,55 |
| 1. | ул. Вишневая - установка канализационных колодцев | 1,2 | 0,00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. | ул.Кирова. - установка канализационных колодцев | 1,5 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3. | ул. Советская - установка канализационных колодцев | 1,3 | 0,00 | 0.4 | 0,4 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Ленинская замена сети - d = 200 мм. | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул.Чкалова замена сети - d = 200 мм. | 5,2 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,00 |
|  | ул. Энергетическая замена сети - d = 200 мм. | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 0,5 |
|  | Реконструкция городского коллектора d = 600 мм. | 12,7 | 0,00 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,7 |
|  | Реконструкция коллектора микрорайона ЦОФ d = 200 мм.. | 2,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,00 |
|  | Строительство наземной канализации ул. Свердлова | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство канализации бытовых сточных вод по ул. Чкалова | 1,5 | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция канализационного коллектора ул.Щорса | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция канализационной сети ул. Кадукова | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 1,6 | 1,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция канализационной сети ул. Свердлова | 5,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
|  | Реконструкция канализационного коллектора с.Авангард | 3,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,8 |
|  | Реконструкция канализационной сети с. Авангард | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1 |
|  | Реконструкция канализационной сети ул. Индустриальная | 3,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,6 |
|  | Реконструкция канализационной сети ул. Коренного | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7 |
|  | Реконструкция канализационной сети до микрорайона ХФЗ | 4,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,9 |

Величина необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения ПГО рассчитана на основании аналогов по видам капитального строительства и видам работ. Финансирование мероприятий планируется за счет средств бюджетов, средств инвестиционной надбавки к тарифу предприятия  ООО «Теплосетевая компания», средств оплаты за подключение к централизованной системе водоотведения.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения  ПГО

| № п/п | Основные мероприятия | Всего, млн. руб. | Реализация по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2028 г. |
| Реконструкция и строительство водопроводов по существующей трассе. | 82,0 | 11,6 | 13,4 | 8,8 | 7,6 | 2,6 | 1,3 | 36,7 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул.Заовражная- ул.Октябрьская d =150 мм. | 5,4 | 5,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей -ул. Лермонтова d =100 мм. | 2,2 | 2,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Тургенева d =75 мм. | 2,0 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Горячеключевская d =100 мм. | 1,9 | 0,00 | 1,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Морская d =100 мм. | 1,4 | 0,00 | 1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. 25 лет Октября d =75 мм. | 2,9 | 0,00 | 1,5 | 1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Аэродромная d =75 мм. | 2,1 | 0,00 | 1,1 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Арсеньева – ул. Бархатная d =50 мм. | 0,9 | 0,00 | 0,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Фадеева d =100 мм. | 1,1 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Смена d =75 мм. | 0,9 | 0,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Центральная d =150 мм. | 5,4 | 0,00 | 5,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - территория Химфармзавода d =150 мм. | 2,7 | 0,00 | 1,2 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Горняцкая d =50 мм. | 0,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Калинина d =50 мм. | 0,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. ЦОФ поселок d =150 мм. | 2,7 | 0,00 | 0,00 | 2,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Морская - Онежская d =100 мм. | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Заводская d =100 мм. | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Ударная- Партизанская d =63 мм. | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Чернышевского d =100 мм. | 1,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Гоголевская d =150 мм. | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Сурикова –Холмистая d =100 мм. | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Луговая d =100 мм. | 1,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Набережная d =100 мм. | 1,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Советская d =100 мм. | 1,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3 | 0,00 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - ул. Дубовая d =63 мм. | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - от 2-го до 3-го d =250 мм. | 18,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,6 |
|  | Реконструкция изношенных водопроводных сетей - от 2-го до 3-го d =150 мм. | 15,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,1 |
| Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения | 4000,0 | 240,0 | 320,0 | 280,0 | 360,0 | 920,0 | 920,0 | 960,0 |
| 1. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 240,0 | 240,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 320,0 | 0,00 | 320,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 280,0 | 0,00 | 0,00 | 280,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 360,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения d -100 мм., d -150 мм., d -200 мм., d -250 мм., d -300 мм., d -350 мм. | 2800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,0 | 920,0 | 960,0 |
| Реконструкция и замена водопроводных колодцев | 3872,0 | 176,0 | 176,0 | 308,0 | 440,0 | 352,0 | 308,0 | 2112,0 |
| 1. | ул. Цементная- Сосновая –Калинина - ремонт колодцев. | 528,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ул. Кутузова | 264,0 | 0,00 | 0,00 | 132,0 | 132,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ул. Обогатительная | 308,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ул. .Кореннова- ул.Нагорная | 352,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Колодцы на сетях водоснабжения. | 2420,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,0 | 2112,0 |

Рекомендации:

1.Водоснабжающему предприятию ООО «Теплосетевая компания».

1.1 Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию водозабора «Углекаменский».

1.2.Включить в схему водоснабжения и водоотведения Партизанского городского округа на 2014-2028годы

затраты на реконструкцию водозабора «Углекаменский»

_________________________________________